- Dane wyjściowe do projektowania

  - Przedmiot opracowania

  - Zakres opracowania

  - Materiały założeniowe

- Opis techniczny

  - Instalacja oświetlenia drogowego.

  - Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej.

  - Zestawienie tabelaryczne

  - Uwagi końcowe

1. Dane wyjściowe do projektowania

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci oświetlenia drogowego oraz rozbudowy kanalizacji MTKK na projektowanym łączniku drogowym - działka nr 62/37 we Wrocławiu

1.2 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- Instalacja oświetlenia drogowego.

- Kanalizację teletechniczną MTKK

1.3 Materiały założeniowe.

- Warunki budowy instalacji oświetlenia drogowego wydane przez ZDiUM Wrocław.

- Warunki rozbudowy kanalizacji teletechnicznej MTKK wydane przez ZDiUM Wrocław.

- Techniczne warunki przyłączenia oświetlenia drogowego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

2. Opis techniczny.

2.1. Instalacja oświetlenia drogowego.

Ciąg drogowy projektuje się oświetlić oprawami LED 77W typu Mini Luma firmy PHILIPS w wykonaniu aluminium+szkło, montowanymi na słupach aluminiowych o wysokości h = 6 m typu SAL-60H z wysięgnikami prostymi o długości 0,5 m firmy ROSA Tychy. Słupy należy posadowić na fundamentach betonowych typu B-71 i wyposażyć w tabliczki zaciskowo-zabezpieczeniowe WINEL. Słupy należy dodatkowo uziemić na końcu obwodu stosując uziom pionowy, rurowy - 3R2,5", l = 3 m, połączone taśmą FeZn 25x4 mm. Rezystancja uziemienia winna wynosić Ru ≤ 10 Ω. Zasilanie opraw oświetlenia ulicznego projektuje się wykonać z nowej szafki oświetlenia drogowego firmy Schroeder kablem typu YAKY 4x35 mm2, 1 kV. Kable w ziemi układać należy na głębokości 0,7m, na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwą piasku, 20 cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz na przejściach przez jezdnie kable układać w rurach ochronnych firmy AROT, typu DVK 75. Trasę obwodów oświetlenia terenu pokazano na planie sytuacyjnym. Słupy należy po montażu zabezpieczyć powłoką antyplakatową i antygraffiti do wysokości 3m. Użyć należy rozwiązania trwałego firmy HLG System.

2.2. Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej.

Projektuje się wykonać nowy odcinek kanalizacji MTKK – ciąg rurowy uliczny CRu oraz studnie kablowe typu SKO-2g. Od studni kablowej nr 12/1/4/2/SKO2g (działka nr 62/35) wykonać nowy odcinek kanalizacji wzdłuż projektowanego łącznika oraz fragment kanalizacji pod projektowanym pasem drogowym. Kanalizację wykonać dwoma rurami typu DVK-T 110 firmy Arot. W jednej z rur umieścić rurę światłowodową HDPE 40/3,7 firmy Arot oraz mikrorurę 7x10/1,0. Rury układać ze spadkiem 0,5% w kierunku studni. Rury w ziemi prowadzić na głębokości 0,6 m, na 10 cm warstwie piasku, z przykryciem 10 cm warstwy piasku, 20 cm warstwą ziemi oraz oznaczeniem folią (szer. 40 cm) koloru pomarańczowego w połowie wykopu. Rury w studni należy przeciąć w odległości około 20cm od ścianki studni. Zaleca się wprowadzenie rur do studni poprzez „króciec” około 30cm z rury o średnicy 140mm umieszczony w ścianie studni. Wprowadzenie rur wypełnić zaprawą cementową i obustronnie zabezpieczyć przeciw wilgociowo. Rury obligatoryjnie uszczelnić wewnątrz wodo i gazoszczelnie systemowym uszczelnieniem rozbieralnym. Studnie kablowe, betonowe typu SKO-2g wyposażyć w ramy typu ciężkiego o wytrzymałości w klasie D oraz wyposażyć  we właz ciężki klasy D. Właz oznaczyć trwale logiem Urzędu Miejskiego Wrocławia. Studnie posadowić należy na 20cm warstwie chłonnej dla odprowadzenia wody .Kanalizację wykonać wg wytycznych normy zakładowej „Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) dla Miasta Wrocławia ZN-WIMUMWR01-05. Wszelkie prace instalacyjne prowadzić pod nadzorem WI/ZDiUM Wrocław.

2.3. Zestawienie tabelaryczne.

Zakres budowanych odcinków kanalizacji kablowej

| Lp | Typ rurociągu kablowego | Jednostka | Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa ciągu CRu | m | 90,0 |
| RAZEM |  | m | 90,0 |

Zestawienie długości odcinków miedzy studniami

| Lp | Odcinki linii MTKK |  | Typ budowli MTKK |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Długość w [m] |
|  | od | do | CRu |
| 1 | studnia 12/1/4/2/SKO2g | Proj. Studnia 1/SKO-2g | 41,0 |
| 2 | Proj. Studnia 1/SKO-2g | Proj. Studnia 2/SKO-2g | 36,0 |
| 3 | Proj. Studnia 2/SKO-2g | Proj. Studnia 3/SKO-2g | 13,0 |
| RAZEM: |  |  | 90,0 |

2.4 Uwagi końcowe

1. Użyte przy wykonawstwie urządzenia muszą posiadać polskie certyfikaty lub atesty.

2. Dopuszcza się zastosowanie innego osprzętu i materiałów niż w projekcie, lecz po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

3. Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz § 41 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp właściciel budynku ma obowiązek wyposażyć obiekt w Instrukcję Stanowiskową BHP i PPOŻ w zakresie "Eksploatacja instalacji i sieci o napięciu do 1 kV" , wydane przez OSRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR  80-244 Gdańsk