SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Instalacje sanitarne

CPV 45231300-8

ST-04

##### Spis treści

1. WSTĘP	44

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej	44

1.2. Określenia podstawowe	44

1.3. Zakres robót objętych ST	44

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót	44

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	44

2.1. Materiały	44

2.2. Składowanie materiałów	45

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	45

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	45

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	45

5.1	Ogólne warunki wykonania robót	45

5.2	Zakres prac montażowych drenażu	45

5.3	Odbiornik wód drenażowych	46

5.4	Odwodnienie daszków	46

5.5	Końcowa kontrola i próba szczelności	46

6. KONTROLA JAKOŚCI	46

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót	46

6.2. Kontrola jakości wykonania robót	46

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego	47

8. ODBIÓR ROBÓT	47

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	47

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	47

10.1. Normy	47

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych podczas realizacji zadania: „Remont drenażu opaskowego, wykonanie izolacji przeciwwodnych fundamentów i ścian piwnic oraz remont ścian piwnic”, Wrocław, ul. Brzezińska 13-29.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.

## Zakres robót objętych ST

Zakres prac (etap I) obejmuje:

- wykonanie nowego drenażu opaskowego, wraz z odprowadzeniem wód do istn. kanalizacji deszczowej

- wpięcie końcowych odcinków rur spustowych odprowadzających wodę z daszków nad wejściami do istn. kanalizacji deszczowej

- montaż czyszczaków na rurach spustowych

## Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

## Materiały

Zestawienie podstawowych materiałów:

- geowłóknina drenażowa

- kineta do rury trzonowej korugowanej 315 mm

- kineta do rury trzonowej korugowanej 425 mm

- Klapa zwrotna o śr. 200 mm

- kompletna studzienka fi 1000 mm

- mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10

- piasek

- pierścienie odciążające żelbetowe

- pospółka - kruszywo nienormowane

- rewizja

- roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji

- Rura dren.karb.PVC fi126/113 mm z filtrem

- Rura dren.karb.PVC otw.fi 80/72 z filtrem

- rury kanalizacyjne z PCV fi 200 mm

- stożek betonowy

- szpilki z prętów stalowych

- taśma z polietylenu

- trójnik skośny fi 250/160 mm

- trzon studzienki rura karbowana fi 315 mm

- trzon studzienki rura karbowana fi 425 mm

- uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 200 mm

- właz kanałowy typu ciężkiego, wypełniony betonem

- Właz okrągły fi 315 kl.B - 125

- złączka rury drenarskiej

- żwir płukany 8/32 mm

## Składowanie materiałów

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP.

Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw  sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).

Powierzchnia składowania musi być wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.

Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST- Wymagania ogólne.

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

## Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.

## Zakres prac montażowych drenażu

- Drenaż odwadniający ułożyć z rur drenarskich karbowanych dz126/113 mm perforowanych z otworami 2 x 5 mm oraz dz80/72 od strony wejść do budynku. Rury drenarskie z filtrem z geowłókniny technicznej.

- Studzienki kontrolne wykonane z rur karbowanych dz315 z osadnikiem 0.5 m i zakończone stożkiem żelbetowym z pokrywą żeliwną.

- Drenaż ułożyć na wykonanej podbudowie z pospółki założonej w miejscu wykopu do poziomu projektowanego drenu. Grubość podbudowy 5-10 cm.

- Na zagęszczonej warstwie z pospółki ułożyć geowłókninę techniczną, na której rozłożyć warstwę żwiru Ø8-25 mm o grubości 10 cm, stanowiącej podkład pod rurę drenażową. Geowłókninę  wyprowadzić na ścianę w części dolnej i części górnej. Następnie należy założyć rury drenażowe z obsypaniem warstwą żwiru o grubości min. 15 cm, oddzieloną od pozostałego gruntu przegrodą z geowłókniny technicznej. Warstwa ta powinna być założona ukośnie ze spadkiem od strony budynku.

- Pomiędzy drenem (geowłókniną), a ścianą wykopu zbudowaną z glin w miejscu przewidywanego dopływu wody należy wybudować warstwę przejściową z piasku płukanego o grubości 30 cm. Warstwa ta powinna sięgnąć maksymalnie do najwyższego punktu drenu przy ścianie. Pozostałą przestrzeń od warstwy piasku płukanego do krawędzi wykopu wypełnić materiałem przepuszczalnym (piasek).

- Planuje się zastosowanie geowłókniny filtracyjnej igłowanej nietkanej, gramatura >1,5 kNm.

## Odbiornik wód drenażowych

- Odbiornikiem wód odprowadzanych z drenażu ma być istniejąca kanalizacja deszczowa.

- Na końcówka drenażu, wchodzących do studzienek zbiorczych Sz należy zamontować klapy zwrotne, uniemożliwiające cofanie się wód opadowych do drenażu, w przypadku przepełnienia sieci kanalizacji deszczowej.

- Na połączeniach nitek drenażu wykonać studzienki zbiorcze Sz, a na połączeniach z istniejącą kd studzienki włączeniowe Skd.

- Studzienki Sz i Skd wykonać jako studzienki okrągłe Ø1000, z typowych elementów prefabrykowanych, z  prefabrykowanym dnem, wykonanych z betonu min. C40/50 mrozoodpornego F-150 wodoszczelnego W-8 o nasiąkliwości η<4% i odpornego na korozję siarczanową, dla Sz z osadnikiem H=0.5 m.

- Studzienka powinna być wyposażona we właz niewentylowany klasy D-400 z pokrywą wypełnioną betonem z dwoma lub czterema otworami do wyciągania, z wytłumiającą uszczelką wmontowaną fabrycznie. Pokrywa osadzona na zwężce i zwieńczona wg PN-EN-124/2000.

## Odwodnienie daszków

Istniejące rury spustowe z rynien odwaniających daszki nad wejściami do budynków należy wpiąć do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Planuje się rury PVC średnicy dz160 wpięte poprzez studzienkę inspekcyjną dz425 mm do istniejącej kanalizacji deszczowej.

## Końcowa kontrola i próba szczelności

Kontrola wizualna wykonanych podłączeń kanalizacji deszczowej obejmuje: kierunek i poziom rurociągu, złącza, uszkodzenie i deformacje, podłączenia. Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić przed wykonaniem obsypki.

# KONTROLA JAKOŚCI

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.

## Kontrola jakości wykonania robót

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych ST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych.

Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.

Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić:

- zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów,

- prawidłowość wykonania podłoża, zasypki, głębokości ułożenia przewodu,

- prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku.

Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.

Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót i warunkami zawartej umowy.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego

- normy

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

## Normy

| PN-C-89222:1997 | Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów |
| --- | --- |
| PN-EN 1295-1:2002 | Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia -- Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 1446:1999 | Systemy przewodów z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczenie elastyczności obwodowej |
| PN-EN ISO 3126:2006 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Elementy z tworzyw sztucznych -- Sprawdzanie wymiarów |
| PN-EN 681-1:2002 PN-EN 681-1:2002 /A3:2006 | Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma |
| PN-EN 744:1997 | Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka |
| PNEN 1610: 2002 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.